[image: image8.jpg]OPAH I3 CEPTHOIKALLII TOB <TECTMETPCTAH/IAPT
Vicpatira, 10029, ». Kuromup, sy:r. Hebecnof Corni, 52

CEPTH®IKAT BIAMOBITHO

apecerponanio b Pecerpi OC 13 NeUA.P.000800-18
Sapencmpuposa s pocrpe OC

Tepwin il » 30nucTonana 2018p. Ao O4nucTonana 2020p.
Cpoescicmmc

TMpoayxuin  TloKpBHMR BOrHe3aXHCHMH 3316 «AFS-WOOd» A1 AGPEB'AHKX 205959
Tpoaass xoMCTRYWUiR

Ton
Bianosizac puvoram [EH B.1.1-7-2016 1. 7.3.3, ACTY 6 B.2.7-19-95 (FOCT. 5
Coomeencngen mpiousmass  BAA-297 n. 5.1, TOCT 13.1.044-89 . 214, 246
BupoSinc npoayeull  TOB "HB "ACTA", Yepaika, ayn. laiomcexa, 5, u. Kia,
oeumen rpooyuss 41497574

 Ceprugisarmuiano  TOB "HBIN "ACTA", Ykpaika, Byn. loucexa, 5, w, Kuio, 03039, xon EPTIOY
Comutnim oot 41197571

Josereoss ingopwauin  IOPHBINA BorwessxucHA 33615 <AFS-wood A Aepes'm
nfopucua 3a6e3nesye oy roprsocti T, rpyny sawwcrocr B1, nowipry A
3namwicre f12, rpyny TOKCHuNOCTI npoayKTis ropinua T1 (3a ymosw
HAHECOHNHA HA AEPEBNNY 3 COPARNIM IHAUGHNAM BNTPETH
i’ (8 nepopaxywKy wa cyxy pewosniy 2450 riv) Ta cof
wapy NOKPUTTA 0,5 MM), WO BMFOTOBNAETLCA Copiino 3 30.11. 1.11.2020
ariano TV ¥ 20.5411975TI00IZ017 alloxpuannh sonessaucruns 3aci6. ann
‘Aepes’AnuX KoMCTPYKIlA KAFS-woods. TY», Texwiunwi Harnna - 1 pas wa pik.

Ceprigixar nuaamo opranow 3 cepruixanil TOB «TecTmeTpCTaNAApT», 10029, . KuToMMD,
Commuan owdoncpoven 1o cepmubumL Byn. HeGecnoi Corwi, 52

Hanixcrasi  MpoTOKoNiB CepTMpikauiAnKx BANPOGysans Ne 278/1-2018, Ne 279/1.
flaooiossisi Ng 2811-2018 Bia 26112018 (HAU elloxexwa Gesnexa» YKpHILS,

Na 2H278 s8I 16.01.2017). AXT OBCTEXeHHA BHPOGHMUTEa Bia 21.09.20






[image: image9.jpg]3ATBEPJDKEHO:
Jlupekrop TOB «HBIT «ACTA»

. Mipotinuuenko




РЕГЛАМЕНТ РОБІТ 3 ВОГНЕЗАХИСТУ Покривним вогнезахисним засобом «AFS-wood» для дерев'яних конструкцій. (ТУ У 20.5-41197571-001:2017)

Дата надання чинності

Чинний до

[image: image10.jpg]PO3POLJIEHO:
Jlupextop TOB «HBIT «<ACTA»








«01» грудня 2018 р.

«04» листопада 2020 р.

ЗМІСТ

Нормативні посилання…………………………………………………………
3

1 Назва, призначення та галузь застосування…………………………………..  4

2
Технічні та фізико-хімічні характеристики вогнезахисного покриття……...
5

3 Розрахунок витрати вогнезахисного покриття…………………………….....  7

	4      Порядок застосування вогнезахисного покриття.………………………........
	9

	4.1
	Підготовка поверхні……………………………………………………………
	  9 

	4.2
	Вхідний контроль вогнезахисного покриття………………………………….
	10

	4.3
	Підготовка вогнезахисного покриття до нанесення………………………….
	 11

	4.4
	Умови та способи нанесення вогнезахисного покриття……………………..
	 11

	4.5
	Захист вогнезахисного покриття………………………………………………
	 12


5 Контроль якості виконання робіт з вогнезахисного обробляння…………… 12

6 Порядок утримання вогнезахисного покриття…………………………………..  17

7 Заміна вогнезахисного покриття………………………………………………  18

8 Умови транспортування і зберігання………………………………………….  20

	9
	Охорона праці і техніка безпеки………………………………………………
	21

	10
	Охорона навколишнього природного середовища…………………………...  22


Нормативні посилання

1. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

2. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

3. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

4. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

5. ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги

6. ДСТУ EN 335-1 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів використання. Частина 1. Загальні положення

7. ДСТУ EN 335-3:2004 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів небезпеки біологічного ураження. Частина 3. Застосування до деревинних плит

8. ДСТУ EN 340-2001 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги

9. ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

10.ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Матеріали будівельні. Методи випробувань на займистість

11.ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

12. ДСТУ-Н Б В.1.1-29:2010 Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання

13. ДСТУ-Н-ЗТ Б В.2.7-240:2010 Будівельні матеріали. Методика визначення здатності вогнезахисних покриттів для деревини та металевих конструкцій зберігати свої вогнезахисні властивості упродовж гарантійного терміну експлуатації

14. НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами та доповненнями)

15. ТУ У 20.5-41197571-001:2017 Покривний вогнезахисний засіб для дерев’яних конструкцій «AFS-wood». Технічні умови.
Даний Регламент є інформаційним документом зі статусом стандарту підприємства і призначений для використання фахівцями під час проектування вогнезахисту, виконання робіт з вогнезахисної обробки та утримання вогнезахисного покриття.

Даний Регламент описує використання покривного вогнезахисного засобу «AFS-wood», для забезпечення виконання робіт з вогнезахисного покриття, та повинен бути невід’ємною частиною проектів з проведення вогнезахисних робіт цим засобом.

Всі відхилення від вимог цього Регламенту без узгодження з ТОВ «НВП «АСТА» не допустимі.

ТОВ «НВП «АСТА» не несе відповідальності за наслідки, які пов’язані та виникли внаслідок порушень вимог даного Регламенту.

1. Назва, призначення та галузь застосування

Регламент робіт з вогнезахисту (далі – Регламент) розроблений ТОВ «НВП «АСТА» та встановлює вимоги, щодо поводження з вогнезахисним покривним засобом «AFS-wood» для дерев'яних конструкцій, що випускається серійно згідно ТУ У 20.5-41197571-001:2017 (далі – вогнезахисне покриття), а також його використання за призначенням. Виробник ТОВ «НВП «АСТА» (м. Київ).

Вогнезахисне покриття являє собою водорозчинну інтумесцентну (терморозширюючу) систему для переведення горючих дерев’яних конструкцій, обшивних та декоративних елементів (дерев’яна вагонка, фанера, ДВП, ДСП, OSB і т.п.) до матеріалу з показниками Г1, В1, Д2, Т1, що дає можливість використання останніх на шляхах евакуації у будинках усіх ступенів вогнестійкості.

Захищені вогнезахисним покриттям дерев’яні елементи можуть використовуватись для облицювання стін, стель і заповнення в підвісних стелях вестибюлів, коридорів, холів, фойє, сходових кліток та ліфтових холів в громадських будівлях адміністративного призначення, торгових, промислових і цивільних об'єктах, об'єктах енергетичного комплексу, хімічної, нафтогазової

галузей, АЕС, в т.ч. об'єктах харчового, лікувально-профілактичного, освітнього, готельного, розважального призначення і т.п.

Вогнезахисне покриття може експлуатуватися в середині опалювальних та неопалюваних приміщень без прямого попадання води та агресивних розчинів. При використанні засобу на об'єктах і спорудах з особливими умовами експлуатації, передбачено застосування захисних лакофарбових покриттів, згідно п.4.5 Регламенту.

Під час впливу полум'я чи високої температури (понад 170°С) на дерев’яну конструкцію, яка захищена засобом «AFS-wood», утворюється стійкий теплоізолюючий спінений шар (збільшення до 50-150%), що знижує нагрівання, обмежує надходження кисню та запобігає розповсюдження полум’я по поверхні деревини.

Вогнезахисне покриття має антисептичні властивості та здатне захистити деревину від біологічного руйнування в умовах 1 та 2 класів використання деревини згідно ДСТУ EN 335-1 та 1-3 класів небезпеки згідно з ДСТУ EN 335-3. Вогнезахисне покриття «AFS-wood» не викликає корозії під час контакту з металевими елементами конструкцій.

Вогнезахисне покриття можна застосовувати на конструкціях з деревини раніше оброблених фарбами, лаками чи вогнезахисними просоченнями.

2. Технічні та фізико-хімічні характеристики вогнезахисного покриття

Вогнезахисне покриття «AFS-wood» на водній основі, випускається прозорим та білого кольору (можливе декоративне тонування в пастельні відтінки), в сметаноподібному стані, містить в собі антипірени, коксо-, газоутворюючі та інші компоненти. Речовина не містить прекурсорів.

Таблиця 1. Фізико-хімічні характеристики вогнезахисного засобу «AFS-wood»

	Назва показника
	Значення

	
	Однорідна густа маса білого кольору без

	
	комків та сторонніх включень.

	Вид
	Під час тривалого зберігання можливе

	
	незначне розшарування, усувається –

	
	перемішуванням.

	
	

	Густина, г/см3
	1,3 – 1,4

	рН
	8,0 – 9,0

	
	

	Масова частка нелетких речовин, %
	60-75

	Розчинник
	Вода

	
	

	Час висихання покриття при
	2 години

	(20±2)°С до ступеня 3, не більше
	

	
	

	
	

	Ступінь перетиру, мкм, не більше
	40

	
	температура повітря: +5°С – + 35°С;

	Умови нанесення засобу
	вологість повітря: не більше 80%;


	
	температура деревини: +5°С – + 35°С;

	
	

	
	вологість деревини: не більше 18%

	
	

	Температура зберігання
	+5°С – + 35°С

	Термін зберігання
	12 місяців


Показники якості дерев’яної поверхні, яка захищена вогнезахисним покриттям «AFS-wood» з середнім значенням витрати 350 г/м2 (в перерахунку на суху речовину 245,0 г/м2), з середньою товщиною сухого покриття 0,5 мм, мають наступні характеристики:

Таблиця 2. Фізико-хімічні характеристики дерев’яної поверхні обробленої вогнезахисним покриттям «AFS-wood»

	Назва показника
	Значення

	Група горючесті
	Г1,

	
	матеріал низької горючесті

	
	

	
	


	Група займистості
	В1,

	
	важкозаймистий матеріал

	
	

	
	

	
	Д2,

	Коефіцієнт димоутворення
	матеріал з помірною

	
	димоутворювальною здатністю

	
	

	Токсичність продуктів горіння
	Т1,

	
	малонебезпечний матеріал

	
	

	
	

	Колір
	прозорий, білий (можливе

	
	тонування в пастельні відтінки)

	
	

	
	

	Блиск
	матовий

	
	

	Зовнішній вигляд покриття
	суцільне без відшарувань, здуття та

	
	включень

	
	

	Умови експлуатації обробленної деревини
	температура: -10°С – +60°С;

	
	вологість не більше 80%

	
	

	
	

	Прогнозований термін експлуатації
	25 років

	покриття * , (не менше ніж) років
	

	
	


[image: image11.jpg]Jupekrop

TOB «HBIT «<ACTA» § C.C. Mipounuuenko




[image: image12.jpg]JAEP)KABHA CJIVIKBA YKPATHU 3 ITUTAHB
BE3MMEYHOCTI XAPYOBHX IPOYKTIB TA 3AXHCTY CIIOJKUBAYIB
BYIL b. I'pinvenxka, 1, m. Kuis, 01001, rex. 279-12-70, 279-75-58, dakc 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

06’cier eKCHEPTH§$lk< Hokpggﬂuﬁﬁgomeaaxzé}géﬁ'ﬁaciﬁ A epeB’ sHmx KOHCTPYKIiil «AFS-
. _woody S TNE Rl

602123201/ /2770

BHI'OTOBJICHMH y BiamoBizmocri iz TV ¥V 20.5-41 197571-001

22017 «IToKpuBHUIE BorHesaxuCmii
3aci6 qu1s nepes’snn

%ﬁbﬁczpyxuiﬁv«AF S-wood».

Mo

Koxsa JKII  20.59.59-67.00,

Cdepa 3acrocyBanus ta peanisanii 06'ckra excueprmm: Bynisunuteo, a came BOrHE3aXUCT
JICPeB’THUX  KOHCTPYKIIii, mo”eg(cnhyai'ymmcx Béepé‘nnﬂi"nm'rnoanx, NPOMUCIIOBUX  Ta
TPOMAJICEKUX TIPUMIIIECHD 3 HCArpCCHBHUM  CEPE/IOBHUINEM Ta JiepeB’sHuX KOHCTPYKTHBHHX

CJICMEHTIB Ha PyXOMOMY CKaji 3anixﬂmiﬂord"rpéﬂchbpi‘y, a TaKoK Ha BIIKPHTOMY HOBITpI i
HaBiCOM.

Kpaina-supo6uunk: TOB «HBIT «ACTA», Vpaina, 04073, m. Kuis, By1. Cemena Cxuisipenka, 15,
Ten. (099) 484 31 17. Kon 3a E€JIPTIOY: 41197571, E-mail: Segrms75@gmail.com

(anpeca, micuesnaxomkentin, Teneon, parc, E-mail, beo-caiir)

3asBHUK excneprmsn: TOB «HBIT «ACTAv, Vkpajua, 04073, m. Kuis, Byn. Cemena Crusipenka,
15. ren. (099) 484 31 17. Kox 3a E€JIPIIOY: 41197571, E-mail: Se%rms75@gmail.com

(anpeca, MicLesnaxoLxeny, Teneon, pakc, E-mail, se -CaiiT) =

Mani npo kouTpakT Ha nocravanms 06'exTa B Ykpainy: Biraususna HPOJLYKIList

O6'ekT exeneprusn BIINOBiZa€ BeTanoBaeHIM MEIHYHHAM KPHTEPisaM Ge3nekn/mokasnmkam:
Bininanerar — IIKp.3. 10.0 Mr/v®, menamin — I'IKp.3. 0.5 mr/a’, TaTany niokenn — JIKp.s.
10.0 mr/v’, nenTaepirput — [JIKp.3. 4.0 mriv’, Gopmanbierin— I'JIKp.3. 0.5 Mr/v’, srigio FOCT
12.1.005-88 CCBT «O6mme CaHHTApHO-TUTHEHUYECKHE TPeOOBAHUS K BO3JlyXy paboueii 30HbI».
Bininanerar — I'JIKe.n. 0.15 MI/v’, Menamin — I'’TKc.1. 0.01 Mr/M{_@pMMbneriu = Tilen

4
7%

ZE967L80920

X

N\
L& &

X
4

835 918

56!

r
A

\W‘),
Ly

AN

\
4

A

1369

4
*

b .

¥ 7S
\}‘\

¥

¥
A

)

F
A

¥

¥
A

’

r
A%

¥

OO O K

¥

7
L8

X

\g
AN



[image: image13.jpg]0.003 mr/m® 3rimso 3 JICaulliH «IToximepi Ta ToTiMepBMICHI MaTepiaiu, BUPOOU i KOHCTPYKIIi,
110 3aCTOCOBYIOThCS y OyaiBHMITBI Ta BUPOOHHITBI MeOmiB. I'irieHidHi BUMOTHY», 3aTBEp/UKEHI
nakasom MO3 Vkpainn 29.12.2012 p. Ne 1139, 3apeectpoBani MinictepcTBoM focTuuii YKpainn
09.01.2013 p. 3a Ne 87/22619.

HeoOXiiHuMH yMOBaMH BHKODHCTAHHS/3aCTOCYBaHHs, 30epiraHHsi, TPAHCIOPTYBaHHSI,
yTHJIi3anii, 3HUImeHHs €: 3a yMOB J0/JIepKaHHs PEKOMEH/Ialliil BUPOOHHUKA Ta YMOB CaHITaApHOIO
3aKoHOzaBcTBAa YKpainu. PoGortum 3 3actocyBaHHAM 3aco0y HEOOXiZHO MPOBOJUTH B J00pe
HPOBITPIOBAHUX NPHMIIIEHHSX, Ha BIIKPUTOMY NOBITPi, a00 HPH HASBHOCTI IPUILTHBHO-BHTSDKHOT
BeHTUWIALII. PeKoMeHIyeTbcss BHKOPHCTaHHS poOOYOro OAAry, OKYJISpiB, pyKaBHuokK. Ilpu
HEOOXiIHOCTI 3aXMCT OpraHiB AMXaHHS.

3a  pesyjbTaTaMH _Iep:KABHOI CAHITADHO-eNiZeMiOJIOriYHOI eKCHePTH3H 32 HAXAHHM
3asiBHHKOM 3pa3skoM IlokpuBHHUii BorHe3axucHuii 3acid 1Js 1epeB’stHHX KOHCTpyKuiil «AFS-
wood» BianoBizae BUMoOram Jil0H0ro CaHiTAPHOr0 3aKOHOJAABCTBA YKpaiHH i 3a ymoBH
JAOTPHMAHHSI BHMOI HbOr0 BHCHOBKY MoOke OyTH BHKODHCTAHHII B 3asBJeHiii cdepi
32CTOCYBAHHSL.

Tepmin npuaaTHOCTI _3TiIHO peKOMEH1aliii BUPOOHHKA

Indopmanis mo10 eTHKETKH, iHCTPYKIl, IPABHJI TOINO [IOBMHHA HA/1aBaTHCh €THKETKA

BucnoBok jificanii go:  Ha Tepmin  xii TY ¥V 20.5-41197571-001:2017  «IloxpuBHuii
BOrHE3aXHCHHUH 3aCi0 [u1s lepeB’ sHUX KOHCTPYKILi# «AFS-woody.
Bianosinaabuicrs 3a 10TpUManHA BHMOT 1bOT0 BHCHOBKY Hece 3asiBHHK.

Ioxkasuukn Oe3nekH, sIKi MIATaTbL KOHTPOJII0 HA KOPJOHI: KOHTPOJIO 32 NOKa3HUKAMH
Oesnexu Ha KOpJIoHi He noTpedye

Iokasuukn Ge3nekH, siKi MiISITalOTh KOHTPOJIIO NPH MHTHOMY ogopmieHHi: KOHTPOIIO 3a
NOKa3HUKaMK Oe3TeKH IIpU MUTHOMY 0(OpMIICHH] He moTpedye.

Ilorounuii jepKaBHUH CcaHITAPHO-eNieMiOJIOTiMHMIT HArIAA 3AiHCHIOETBCH  3TiIHO 3
BHMOIaMH IILOro BucHOBKY: Bininanerar — I'J[Kp.3. 10.0 MF/MJ, I'’IKc.n. 0.15 MF/M3; MelIaMiH —
UJIKp.3. 0.5 mr/v®, TJIKe. . 0.01 mr/v®;  tutany mioxena — TJIKp.3. 10.0 Mr/m’, mentaepitput —
I'JIKp.3. 4.0 MI/M, dopmansaerin— [JIKp.3. 0.5 mr/v®, TIKe.x. 0.003 mr/v’.

Komicis 3  nmranb  jgepxaBuoi  camirapuo- 02660, m. Kuis, Byn. Ilomynpenka, 50,
enijgemionoriunoi  excneprmsu  JIY  «luerutyt Ten.: (044) 559-34-22.
rpomajicbkoro  3gopos’ss  im.  O.M. Map3seeBa

HAMHY»
THaTINETy AT NICHEAROARErTA, Tencon, axc, E-mall, WWW)

Iporokou ekenepruzn _Ne 649  sin 10.04. 2017 poxky.
(N npotokony, aata H#oro 3aTBep/UKEHH)

3acT. roJIOBH eKcnepTHOT Komicii Babiii B.®.
(pIIBHLLLE, M, 110 GATHKOBI) (mianmc)





· Термін служби покриття залежить від умов експлуатації, впливу сонячної радіації, атмосферних опадів, перепадів температур, агресивних чинників, а також застосовуваного покривного матеріалу (див. п.4.5 Регламенту).

3. Розрахунок витрати вогнезахисного покриття


Згідно з сертифікатом відповідності № UA.Р.000900-18 від 30.11.2018 р. вогнезахисне покриття «AFS-wood» забезпечує показники Г1, В1, Д2, Т1 за умови обробляння деревини способом «поверхневого нанесення» з середнім значенням витрати робочого розчину 350,0 г/м2 (в перерахунку на суху речовину 245,0 г/м2), з середньою товщиною сухого шару покриття 0,5 мм.

· сертифікаті відповідності на вогнезахисне покриття «AFS-wood» витрата вказана під час нанесення на гладку стругану поверхню без урахування технологічних втрат.

· реальних умовах, під час розрахунку витрат вогнезахисного засобу, необхідно враховувати технологічні втрати, а також шорсткість дерев'яних

конструкцій, що захищають. Дану величину розраховують за формулою:

[image: image1.png]A+ Ay + A5+ A
M:0,35-S-(1+#)

100%




де M – витрати вогнезахисного засобу в реальних умовах; S – площа поверхні, яка підлягає обробці;

A1 – від 2% до 15% – технологічні втрати засобу в залежності від розмірів та профілю конструкції. Ці втрати визначаються, як відношення площі частини плями факела засобу, який накриває конструкцію в процесі нанесення до повної площі самої плями факела (більші значення втрат відповідають меншим розмірам конструкцій).

A2 – від 5% до 50% – технологічні втрати засобу в залежності від методу нанесення.

Таблиця 3

	Метод нанесення
	Втрати

	ручне нанесення
	5% - 10%

	безповітряне розпилення
	10% - 30%

	повітряне розпилення
	20% - 50%


Під час розпилення (механізованому нанесенні) додаються втрати, які залежать від умов нанесення. Якщо роботи виконуються на відкритому просторі або в незакритих приміщеннях - з'являються втрати, які викликані дією вітру або протягів. Під час повітряного розпилення, під дією вітру на відкритому просторі, такі втрати можуть сягати до 100%.

A3 – від 5% до 20% – технологічні втрати засобу, що характеризує шорсткість дерев'яних конструкцій, дефектів поверхні, внутрішніх та зовнішніх пошкоджень. Ці втрати залежать від породи деревини, сторони обробки, віку дерев'яної конструкції, вологості деревини, якості обробки поверхні (стругані або не стругані, шліфовані та ін.). Більші значення втрат відповідають необробленій поверхні легких порід деревини, які мають більшу пористість.

A4 – від 1% до 5% – неминучі втрати. Певна частина засобу проливається, частина розчину залишається на стінках тари.

4. Порядок застосування вогнезахисного покриття

4.1. Підготовка поверхні

Дерев’яну конструкцію, на яку буде наноситися вогнезахисна речовина, необхідно очистити від пилу, бруду, жирових забруднень і старих лакофарбових покриттів. Поверхня деревини, підготовлена під покриття, повинна бути сухою, без гнилісних пошкоджень. Вологість деревини повинна відповідати значенням, встановленим вимогами нормативних документів для дерев'яних конструкцій, але не повинна перевищувати 18%. Температура поверхні деревини повинна бути не менше ніж на 3°С вище температури появи роси, швидкість вітру – не більше 10м/с. Не допускається нанесення суміші на замерзлу або обледенілу деревину. Не допускається під час обробки та сушки деревини попадання атмосферних опадів.

Очищення дерев’яних поверхонь від бруду, старої відшарованої фарби, жироподібного шару відбувається шляхом зіскоблювання шкребком або іншим інструментом; видалення пилу та сору – щітками або шляхом обдуву стиснутим повітрям. При наявності стійких забруднень їх видалення відбувається струмом водного розчину миючого засобу.

Рекомендуємо провести антисептичне просочення чистої деревини профільними біоцидними засобами та просушити деревину не менше 48 годин.

Після підготовки поверхні деревини складається ”Акт прихованих робіт”.

При нанесенні засобу за умов, які не відповідають заявленим, необхідно забезпечити тимчасове укриття або прогрівання робочої зони та створити необхідні умови, при цьому забезпечити нормальний рух повітря в робочій зоні згідно вимог охорони праці та техніки безпеки.

Допускається проводити відновлювальну вогнезахисну обробку поверхонь, що раніше були оброблені іншими вогнезахисними просочувальними або покривними засобами, на водній основі, якщо вони чисті, сухі та не мають

руйнувань наведених в п.7 цього Регламенту. При цьому необхідно провести контрольне нанесення на сумісність покриттів та контрольне випробування визначення об’ємного коефіцієнта спучення згідно ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29. Запитуйте у виробника рекомендації про вже випробувані сумісні покриття.

4.2 Вхідний контроль вогнезахисного покриття

Вогнезахисне покриття поставляється в готовому до застосування вигляді, в полімерній тарі. Кожна одиниця тари маркується етикеткою, з наступною інформацією:

· найменування засобу;
· номер технічних умов згідно яких випускається продукція;
· підприємство-виробник;
· номер партії;
· дата виготовлення;
· маса нетто;
· стисла інструкція, щодо застосування засобу.
Засіб приймають на вхідний контроль за умови наявності супроводжуючих документів: копія сертифіката відповідності, паспорт якості, видаткова накладна.

Перед застосуванням засобу проводиться зовнішній огляд, перевіряється цілісність упаковки, присутність необхідної інформації на упаковці (дата виготовлення, номер партії та ін).

Під час вхідного контролю вибірково перевіряється зовнішній вигляду засобу (не менше 5% тарних одиниць).

Вогнезахисне покриття «AFS-wood» є в’язкою однорідною рідиною білого кольору, з характеристиками наведеними в таблиці 1. Внаслідок тривалого зберігання можливе розшарування засобу, що легко усувається – перемішуванням, за допомогою міксера.

4.3 Підготовка вогнезахисного покриття до нанесення

Речовина поставляється в готовому до застосування вигляді. Перед нанесенням речовину необхідно ретельно перемішати механічним способом, до повної гомонізації по всьому об’єму тари. У разі загустіння речовини допускається розведення її водою в кількості не більше 10% від маси речовини. Температура води повинна бути не нижче 10° C (рекомендується 20-30°C). Воду необхідно додавати повільно з ретельним перемішуванням.

4.4 Умови та способи нанесення вогнезахисного покриття

Вогнезахисне покриття «AFS-wood» наносять як вручну за допомогою флейців або щіток, так і механізовано, за допомогою агрегатів безповітряного розпилення при температурах від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря до 80 %. Необхідна витрата забезпечується нанесенням вогнезахисної речовини в 2-3 шари. Час міжшарової сушки покриття за температури 18°C і вологості повітря не більше 70% становить 2-3 години. Час просихання вогнезахисного покриття становить не менше 48 годин за тих самих умов. Вогнезахисне покриття повністю набирає свої експлуатаційних та захисних властивостей через 7-14 днів після нанесення останнього шару. При більш низькій температурі або більшій вологості повітря час сушки збільшується.

Для контролю правильності витрати матеріалу використовуйте гребінку для вимірювання товщини мокрого шару.

[image: image2.png]Tobutta Mokporo iapy (TMIL) pospaxosyeThes 3a opMyioio:

i 3 T (100% + 9possmnnc)
YbMacoBa HacTKa HENETKHX PeHOBHR

e TCILI = 0,5My — ToBUIHHA CyXOro Wapy;




· розчинника – кількість води, яку додавали отримання необхідної в’язкості;

· масові частка нелетких речовин - % сухого залишку згідно паспорту якості на партію.

4.5. Захист вогнезахисного покриття

Під час експлуатації покриття «AFS-wood» за звичайних умов і за відсутності агресивного середовища, додатковий захист вогнезахисного шару не потрібний.

Під час експлуатації вогнезахисного покриття за умов впливу сонячного випромінювання, підвищеної вологості, під час розміщення конструкції з покриттям за умов впливу агресивних середовищ, вогнезахисне покриття може бути перекрито стандартними лакофарбовими матеріалами промислового призначення.

Перед нанесенням захисного покриття слід провести візуальний огляд вогнезахисного покриття – покриття повинне бути сухим, поверхня чистою, без тріщин і пошкоджень

Вибір покривних матеріалів здійснюється відповідно заданої області експлуатації покриття. Тип покривних матеріалів потрібно узгоджувати з виробником (представником виробника) вогнезахисної речовини.

Нанесення покривного матеріалу повинно проводитися після повного висихання вогнезахисного покриття (не менше 24 діб).

5. Контроль якості виконання робіт з вогнезахисного обробляння

Оцінка якості виконаних робіт з вогнезахисту конструкцій проводиться в три або чотири етапи:

1) вивчення технічно-проектної документації з метою отримання вихідних даних для проведення оцінки відповідності виконаних вогнезахисних робіт;

2) візуальний контроль;

3) контроль із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів;

4) контроль якості покриття згідно з ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29 (за бажанням замовника або приймаючого органу).

При оцінці відповідності перевіряється наявність наступних документів:

- акти проміжного приймання конструкцій і акти прихованих робіт - підготовка поверхні;

· супровідні документи на засіб, що включають в себе дані, необхідні для його ідентифікації (накладні, паспорти якості, копії сертифікатів відповідності, Регламент робіт з вогнезахисту);

· журнал вхідного контролю, де реєструються факти надходження засобу на об'єкт і результати їх вхідного контролю (за необхідності);

· журнал проведення робіт з вогнезахисту, що містить записи про виконавців і виконані роботи, із зареєстрованими результатами міжопераційного контролю для своєчасного виявлення дефектів і вжиття заходів щодо їх усунення (за необхідності);

· перевірка співвідношення кількості використаної вогнезахисної продукції до проектної витрати вогнезахисного засобу.

Візуальний контроль полягає в оцінці зовнішнього вигляду покриття шляхом огляду.

Візуальний контроль якості покриття в теплий період року (температура навколишнього середовища 20 °С – 35 °С) здійснюється не менше ніж через 4 доби,

· в холодний період (температура навколишнього середовища 5 °С – 15 °С) не менше ніж через 10 діб після нанесення останнього шару.

При огляді обробленої дерев’янної конструкцій встановлюється відповідність поверхні покриття данним наведеним в таблиці 2 цього Регламенту, і визначають наявність недоліків вогнезахисної обробки:

· необроблених місць;

· тріщин, відшарувань, здуття, осипання;

· сторонніх плям, порушення цілісності покриття або інших пошкоджень. Особливу увагу при контролі слід звертати на місця з'єднань елементів

конструкцій, закриті від огляду або важкодоступні місця для нанесення вогнезахисного покриття.

Товщина сухого покриття для переведення деревини у I групу вогнезахисної ефективності повинна бути не менше 0,5 мм.

Вимірювання товщини вогнезахисного покриття проводиться таким чином. Гострим ріжучим інструментом зрізається шар покриття розміром 1 см2 та

штангенциркулем або мікрометром вимірюється товщина сухого шару. Заміри товщини вогнезахисного покриття проводяться через кожні 15-20 метрів довжини об'єкта вогнезахисту, але не менше ніж в 10 рівномірно розташованих точках. При цьому середнє квадратичне відхилення між результатами 10 вимірювань не повинно перевищувати 10%.

Контроль якості вогнезахисного покриття та самого вогнезахисного засобу згідно з ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 проводять в лабораторіях які мають необхідне устаткування. Якість вогнезахисного покриття на деревині характеризується випробуванням за методом визначення об’ємного коефіцієнта спучування. Якість вогнезахисного засобу визначають методом лінійного коефіцієнта спучування.

Випробування за методом визначення об'ємного коефіцієнта спучення Сутність методу визначення об'ємного коефіціента спучення полягає у

визначенні об'єму вогнезахисного засобу, що утворився з певної маси засобу після впливу температури 340 °С. Зразки для випробувань відбирають із поверхневого шару вогнезахищеної конструкції. Відбирання зразків проводять через кожних 15м - 20м довжини об'єкта вогнезахисту, але не менше ніж у 10 рівномірно розташованих точках. Відбір зразків проводять з урахуванням строку, впродовж якого засіб набуває своїх вогнезахисних властивостей після застосування.

Корзинку з алюмінієвої фольги заповнюють матеріалом, що випробовують, шаром товщиною (2,5 ± 1,0) мм (сирий стан) та висушують за температури (20 ± 5) °С протягом 48 год та за температури (70 ± 5) °С протягом 3 год. Після охолодження до температури навколишнього середовища засіб відділяють від фольги, вимірюють товщину шару матеріалу h, його довжину l, ширину a та масу m. Вимірювання товщини, довжини та ширини виконують у п'яти точках рівномірно по довжині зразка із вогнезахисного матеріалу.

· висушеного матеріалу утворюють дві наважки у вигляді дисків (циліндрів), діаметр яких на (3,0 ±1,0) мм менше за діаметр скляних стаканів.

Кожну наважку розміщують у скляному стакані. Пристроем регулювання, підтримання та контролю температури у печі задають температуру (340 ± 5) °С та

доводять її до сталої температури протягом не менше 1 год.

Два скляних стакани з наважками вносять до печі за час не більше 20 с. Після закриття печі вмикають секундомір. Через 20 хв стакани виймають із печі та встановлюють на пластину з негорючого матеріалу для охолодження. Через 30 хв штангенциркулем визначають середнє значения висоти спученого шару матеріалу hc

· кожному стакані, для чого вимірюють висоту у п'яти точках у центрі стакану і на серединах чотирьох радіусів.

За результатами випробувань за методом визначення об'ємного коефіцієнта

	спучення розраховується об'ємний коефіцієнт спучення Kоб за формулою:


[image: image3.png]hey | h,
Ky = 0,125 d2(£ ﬁ) 3
o6 = 0,125 m;+mz S [ /1]

Jie d - niamMeTp CKISHOTO CTaKaHa, MM;




hc1, hc2 - висота спученого шару першої та другої наважки матеріалу, мм;

· 1, т2 - маса першої та другої наважки матеріалу, г.
Додатково може бути розрахований умовний лінійний коефіцієнт спучення Kул

за формулою: 
[image: image4.png]2 = 0,125 - 10~*nd?p, (h" hﬁ)

my - my.

Jle py - TyCTHHa 3acoby B CyXoMy CTaHi, r/em’.




[image: image5.png]Tycruna p, npuiiMacTeCS 3 [ACHOPTHHX JaHHX abo  PO3PAXOBYETbCA 33

Pe3yITATaMH BUMIDIOBaH 38 OPMYJIOIo:

pu=10°

e /e




        де m - середнє значения маси зразка із вогнезахисного засобу, г; 
l - довжина зразка із вогнезахисного засобу, мм;

  a - ширина зразка із вогнезахисного засобу, мм; 
  h - товщина зразка із вогнезахисного засобу, мм.

Вогнезахисний засіб вважається таким, що витримав випробування, якщо значення коефіцієнта спучення складає не менше 80 % від значення коефіцієнта спучення, що наведено в паспорті якості на партію.

Випробування за методом визначення лінійного коефіцієнта спучення

Сутність методу визначення лінійного коефіцієнта спучення полягає у визначенні співвідношення товщини вогнезахисного матеріалу, що нанесений на сталеву пластину, до та після впливу температури 340 °С.

Для випробувань за методом визначення лінійного коефіцієнта спучення вогнезахисні покриття (фарби, лаки) наносять згідно з технологією підприємства-виробника на дві сталеві квадратні пластини зі стороною (50±1) мм та товщиною (2,0±0,2) мм. Товщина шару покриву після висихання мае становити (1,0±0,5) мм.

Підготовлені зразки висушують за температури (20±5) °С протягом 48 год та за температури (70±5) °С протягом 3 год. Після охолодження до температури навколишнього середовища вимірюють товщину шару покриття із вогнезахисного

[image: image6.png]hy =hy = hy
¢ h- - TOBUIHA 3pa3Ka (pa3oM i3 CTATEBOIO TUIACTHHOK), MM;

Jim - TOBILIMHA CTACBOT ILIGCTHHI, M.




Пристроєм регулювання, підтримання та контролю температури у печі задають температуру (340 ± 5) °С та доводять її до сталої температури протягом не менше 1 год.

Два зразки вносять до печі за час не більше 20 с. Після закриття печі вмикається секундомір. Через 20 хв пластини виймають із печі та встановлюють на пластину з негорючого матеріалу для охолодження. Через 30 хв штангенциркулем визначається середня висота спученого шару матеріалу hc на кожній пластині. Для визначення середнього значения висоти вимірюють висоту у п'яти точках у центрі пластини і в середніх точках між центром та кутами пластини.

За  результатами  випробувань  за  методом  визначення  лінійного  коефіцієнта спучення розраховується коефіцієнт спучення на пластинах Кл за формулою:

[image: image7.png]



де hс1 , hс2 - середні значения товщини спученого шару матеріалу на першій та другій пластинах, мм;

hп1 , hп2 - середні значения товщини початкового шару матеріалу на першій та другій пластинах, мм.

Вогнезахисний засіб та покриття вважається таким, що витримало випробування якщо значення коефіцієнта спучення складає не менше 80% від значення наведеного в паспорті якості на партію.

Право контролю виконання робіт з вогнезахисту мають представники замовника робіт, пожнагляду, експертної організації, розробника Робочого проекту проведення робіт і виробника вогнезахисного засобу. При виявленні порушень Робочого проекту проведення робіт або цього Регламенту складається відповідний Акт (довільної форми), в якому вказуються всі виявлені порушення.

За відсутності порушень, результати роботи комісії оформляються відповідним Актом приймання виконаних робіт вогнезахисної обробки, а при включенні до складу комісії експертів органу з оцінки відповідності, додатково документами зі встановленим цим органом порядком.

6. Порядок утримання вогнезахисного покриття

Виробник гарантує відповідність якості покриття вимогам технічних умов та данним цього Регламенту при дотриманні умов застосування, транспортування, зберігання, нанесення суміші та експлуатації отриманого покриття упродовж гарантійного терміну експлуатації.

Покриття має експлуатуватися відповідно умовам, визначеним даним Регламентом. Стан поверхні вогнезахисного покриття у період гарантійного терміну експлуатації (25 років) контролюється організацією, яка експлуатує об’єкт. Періодичність оглядів складає не менш 1 разу на рік. Результати поточного контролю необхідно фіксувати згідно Акту огляду вогнезахисного покриття. Покриття, яке не має відшарувань, здуття, тріщин, зменшення товщини шару і інших дефектів, і якщо при цьому не допускалися відхилення від умов експлуатації - зберігає свої вогнезахисні властивості.

При наявності механічного періодичного тертя та необхідності мити поверхню побутовими миючими засобами необхідно постійно контролювати цілісність покриття та товщину сухого шару. При необхідності проводити ремонтне відновлення покриття.

Стан поверхні вогнезахисного покриття конструкцій, які відповідно до проектної документації закриваються, і в процесі експлуатації доступ до них неможливий, перевіряється після закінчення терміну його експлуатації або під час капітального ремонту.

Якщо після закінчення гарантійного терміну експлуатації покриття знаходиться

· задовільному стані, тобто :

· немає відшарувань покриття , здуттів, нальотів відмінних по забарвленню від кольору покриття ;

· в період експлуатації не допускалися відхилення від умов експлуатації,

· зменшення середньої товщини шару покриття не досягає 5% від 0,5 мм;

· зменшення коефіцієнта спучення покриття не досягає 10% від показника, наведеного в Регламенті;

то вогнезахисні властивості покриття зберігаються і є задовільними для його подальшої експлуатації.

Рішення про термін та умови продовження експлуатації вогнезахисного покриття приймає спеціальна робоча комісія, створена замовником. Вони повинні бути оформлені у відповідному Акті, де обов’язково вказується періодичність контролю якості покриття упродовж нового терміну експлуатації.

· разі виявлення пошкоджень вогнезахисного покриття, необхідно відремонтувати пошкоджені ділянки. Видалення зруйнованих ділянок покриття слід проводити механічним способом. На очищені і підготовлені ділянки поверхні наноситься шар вогнезахисної фарби відповідно до п.п. 3 і 4 цього Регламенту.

7. Заміна вогнезахисного покриття

Рішення по ремонту, частковій або повній заміні вогнезахисного покриття

приймають за характеристиками руйнування (таблиця 4), а необхідність повторної вогнезахисної обробки - після закінчення терміну експлуатації.

Таблиця 4

	Тип руйнування
	Характеристика руйнування
	Роботи для відновлення

	
	
	вогнезахисного покриття

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	тріщини, вивітрювання,
	
	
	

	
	відшаровування, розчинення,
	
	
	

	
	зморщування, бульбашки,
	
	
	

	
	подряпини, cколи, задираки і
	При розмірі дефектів

	
	т.п.
	менше зазначених

	
	Площа одиничного
	проводять локальну чистку

	Пошкодження покриття
	ушкодження – не більше 4 см2
	місця пошкодження та

	
	або сумарна площа
	ремонтне відновлення

	внаслідок впливу
	
	

	
	ушкоджень – не більше 10%
	покриття.
	
	

	несприятливих умов
	
	
	
	

	
	від площі покриття.
	При площі дефектів більше

	експлуатації
	
	

	
	
	зазначеної величини

	
	біоураження деревини, видимі
	

	(пошкодження
	
	

	
	неозброєним оком при
	провести обстеження стану

	атмосферними факторами,
	
	

	механічні ушкодження)
	денному природному
	покриття, та за
	

	
	або штучному освітленні на
	результатами прийняти

	
	
	

	
	відстані не більше 1 м.
	рішення про характер

	
	Площа одиничного
	відновлення (повна або

	
	ушкодження – не більше 4 см2
	часткова заміна покриття)

	
	або сумарна площа
	
	
	

	
	ушкоджень – не більше 10%
	
	
	

	
	від площі покриття.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	спучування, обгорання,
	Обстеження
	
	дерев'яних

	Пошкодження покриття в
	
	конструкцій
	на
	предмет

	
	оголення дерев'яної
	
	
	

	внаслідок пожежі.
	
	збереження
	їх
	несучої

	
	конструкції і т.п
	
	
	

	
	
	здатності та
	геометричній

	
	
	
	

	
	
	
	
	


незмінності після пожежі, а


також
стану
і
розмірів

ушкодження

вогнезахисного
покриття

(проводиться

спеціалізованою

організацією);

підготовка
поверхні
та

повна  заміна  покриття  в

місцях
дії
полум’я
та

високої температури.


Для ремонтної заміни вогнезахисного покриття поверхню дерев'яних конструкцій необхідно очистити від старого покриття механічним способом так, щоб межа зони очищення відступала від краю дефекту не менше, ніж на 10 мм. На очищені і підготовлені ділянки поверхні наноситься шар вогнезахисного покриття відповідно до п.п. 3 і 4 цього Регламенту.

Якщо після закінчення терміну експлуатації покриття не має дефектів і пошкоджень (відшарувань, здуття, тріщин), то допускається повторне нанесення засобу на наявне покриття.

Допускається обробка вогнебіозахисним покриттям «AFS-wood» поверхонь, що раніше були оброблені іншими вогнезахисними просочувальними або покривними засобами, на водній основі. При цьому раніше оброблені поверхні повинні бути підготовленні відповідно до п. 4.1 цього Регламенту.

8. Умови транспортування та зберігання

Речовину слід зберігати в заводській упаковці в теплих закритих складських приміщеннях. Зберігання і транспортування речовини – за температури навколишнього середовища від + 5 °С до + 40 °С, в умовах, що виключають пряме

попадання сонячних променів, води та агресивних речовин. Не допускається під час транспортування і зберігання речовини встановлення більше 4 відер заввишки.

Транспортування засобу здійснюється усіма видами критого транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту в умовах, що забезпечують збереження упаковки від пошкоджень.

Гарантійний термін зберігання 12 місяців від дати виробництва.

9. Охорона праці і техніка безпеки

Речовина пожежовибухобезпечна.

Суміш не містить органічних розчинників та інших особливо шкідливих речовин, при зберіганні та експлуатації не виділяє шкідливих речовин небезпечних для організму людини. Речовина відноситься до ІV-го класу небезпеки.

Під час застосування і випробування речовини необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки та промислової санітарії відповідно до ДСТУ Б А.3.2-7.

Роботи, пов'язані із застосуванням речовини, повинні проводитися за природної або штучної вентиляції.

Особи, пов'язані із застосуванням речовини, повинні бути забезпечені спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту згідно з ДСТУ EN 340 та ДСТУ 7239.

Не допускається контакт речовини зі шкірою та слизовими оболонками. Під час потрапляння на шкіру, речовину слід видалити з поверхні шкірного покриву спочатку за допомогою м'яких серветок, а потім обробити теплою водою з милом, після чого змастити маззю на основі ланоліну або вазеліну. У разі потрапля